## SIAD
| Business as Usual | With ITC, Neutral NPV Resilience | With ITC, Full Resilience | No ITC, Neutral NPV Resilience | No ITC, Full Resilience
PV size (kW) | 3100 | 5667.802 | 5714.2303 | 4699.6108 | 5185.7431
Storage size (kW) | - | 1480.8838 | 1508.3535 | 1211.2921 | 1360.8791
Storage size (kWh) | - | 9664.7139 | 10168.4069 | 3692.1369 | 3921.2545
Natural gas generator size (kW) | - | 1431.4978 | 1493.9145 | 1005.6218 | 1741.7942
Year 1 PV energy consumed (MWh) | 5559.3179 | 9528.0844 | 9635.0898 | 7974.9132 | 8157.7509
Year 1 PV energy curtailed (MWh) | - | 318.0728 | 306.2007 | 226.516 | 570.9946
Year 1 grid energy consumed (MWh) | 8634.6346 | 4541.4294 | 4455.154 | 6066.6799 | 5568.7446
Year 1 Optimal energy charges ($000) | 991.6878 | 521.5832 | 511.6744 | 696.7582 | 639.5703
Year 1 Optimal demand charges ($000) | 538.9435 | 218.2109 | 213.5151 | 286.4215 | 274.0236
Year 1 energy charge savings ($000) | - | 470.1046 | 480.0134 | 294.9296 | 352.1175
Year 1 demand charge savings ($000) | - | 320.7326 | 325.4284 | 252.5221 | 264.9199
Annualized payment to third party ($000) | 42.7754 | 1021.7149 | 1057.6616 | 690.9474 | 937.5774
Capital costs ($000) | - | 19195.8202 | 19882.7844 | 13019.1192 | 17515.8555
Year 1 O&M costs ($000) | 61.83 | 86.578 | 88.013 | 69.192 | 85.401
LCC ($000) | 44563.358 | 42662.339 | 42993.37 | 42640.835 | 45761.815
NPV ($000) | - | 1019.948 | 688.908 | 1041.452 | -2079.528
Simple payback (years) | - | 13.6415 | 13.6594 | 13.3692 | 13.2097
Net PV penetration (%) | 39.1634 | 67.1166 | 67.87 | 56.1789 | 57.4636
Year 1 emissions (1000 lb CO2) | 14304.0584 | 7517.8316 | 7372.5174 | 10038.8449 | 9209.7316